附件3：

阳江市妇幼保健院消防安全隐患整改项目报价表

| 序号 | 隐患名称 | 具体位置 | 数量 | 整改金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓部分墙应封堵 | 11层设备房内 | 1 |  |
| 2 | 部分房间未设喷淋 | 负一层食堂办公室 | 1 |  |
| 3 | 部分房间未设报警 | 十一层污洗间 | 1 |  |
|  |  | 920房右侧污洗间 | 1 |  |
|  |  | 817房右侧污洗间 | 1 |  |
|  |  | 八楼西面污物间 | 1 |  |
|  |  | 八楼西面污洗间 | 1 |  |
|  |  | 710房右侧污洗间 | 1 |  |
|  |  | 住院四楼西面灌肠室 | 1 |  |
|  |  | 门诊三楼筛查中心 | 1 |  |
| 4 | 风机配电柜放在疏散走道 | 食堂走道 | 1 |  |
| 5 | 湿式报警阀试水管未安装阀门 | 负一层水泵房内 | 6 |  |
| 6 | 配电柜安装在楼梯间 | 12楼南面楼梯间 | 1 |  |
|  |  | 12楼东面楼梯间 | 1 |  |
|  |  | 负一层食堂走道 | 1 |  |
|  |  | 负一层2号消防电梯口通道 | 1 |  |
|  |  | 门诊五楼楼梯口 | 1 |  |
| 7 | 配电井内应悬挂式干粉灭火器 | 住院部电井 | 12 |  |
|  |  | 门诊部电井 | 5 |  |
| 8 | 天面风机保证距离符合要求 | 住院部天面排烟机 | 1 |  |
| 9 | 水池应能显示液位 | 住院部天面补水水池 | 1 |  |
|  |  | 负一层消防水池 | 1 |  |
| 10 | 电动自行车停放区域要配备智能式烟感、简易喷淋、软管卷盘 | 门诊一层南面室外停车棚 | 1 |  |
| 整改金额合计： |  |  |  |  |

整改要求：

符合GB50016建筑设计防火规范

GB50084自动喷火灭火系统设计规范

GB55037建筑防火通用规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

DB4417/T7-2024电动自行车停放充电场所消防安全规范（阳江市地方标准）

加盖公司公章：

授权代表（签字）：

日期：   年  月   日