## 封面 (hidden)
阳江市妇幼保健院
消 防 设 施 整 改 工 程
工程总价（小写）：41439.62元
（大写）：肆万壹仟肆佰叁拾玖元陆角贰分
工程名称：阳江市妇幼保健院消防设施整改工程
建设单位：阳江市妇幼保健院
报价单位：广东坤安建设工程有限公司阳江分公司
编制日期：2025年2月12日

## 整改详情
阳江市妇幼保健院消防安全隐患具体情况及整改要求汇总表
整改要求：符合GB50016建筑设计防火规范、GB50084自动喷水灭火系统设计规范、GB55037建筑防火通用规范、GB 50116 火灾自动报警系统设计规范、DB4417/T7-2024电动自行车停放充电场所消防安全规范（阳江市地方标准），以下所有整改项需免费保修一年，整改项目完工调试后需出整改验收报告。
一、消火栓箱墙面封堵
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 消火栓箱850*650 | 十一层设备房 | 个 | 1 | 消火栓箱背部无隔墙 | 消防箱背部采用埃特板（A级、厚8mm）封堵、封一层板
二、部分房间未设置喷淋
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 喷头(K=80,68°） | 负一层食堂办公室 | 个 | 2 | 未设置 | 加装下垂型喷头两个、需DN32镀锌钢管2.5米、DN25镀锌钢管5米、管件、附件及支架。（含管道关水、排水）
三、部分房间未设置报警设备
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 感烟探测器 | 九层920房右侧污洗间 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*6米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。 | 因火灾自动 报警系统 品牌为 深圳赋安 感烟探测 器型号： FS1017，安装产品必须要适配。
2 | 感烟探测器 | 八层817房右侧污洗间 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*6米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。
3 | 感烟探测器 | 八层西（一号消防电梯安全出口左侧）污物间 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*6米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。
4 | 感烟探测器 | 八层西（一号消防电梯安全出口左侧）污洗间 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*6米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。
5 | 感烟探测器 | 七层710房右侧污洗间 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*6米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。
6 | 感烟探测器 | 四层西（一号消防电梯安全出口左侧）灌肠室 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*6米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。
7 | 感烟探测器 | 十一层污洗间 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*6米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。
8 | 感烟探测器 | 门诊三楼筛查中心 | 个 | 1 | 未设置 | 加装探测器一个、含DN20镀锌线管+ZR-RVS2*1.5*4米，含天花拆除及恢复墙面钻孔。
9 | 报警设备数据输入 | 一层消防控制室 | 项 | 1 | 无此设施 | 厂家新增加设备数据输入
四、消防水池液位显示装置
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 消防水池液位显示装置 | 天面消防水池、负一层消防水泵房 | 套 | 1 | 未设置 | 加装无线液位显示装置、天面消防水池1台、负一层消防水池1台发射，一层消防控制室安装1台接收显示装置（含电源线安装）
五、湿式报警阀
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 阀门 | 负一层消防水泵房 | 个 | 6 | 湿式报警阀报警管路阀设置不合理 | 更换为DN20球阀、含旧阀门拆除
六、配电柜安装在楼梯间（埃特板采用厚度8mm）
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 配电柜防火封闭 | 住院部十二层东面楼梯间 | 台 | 1 | 配电柜安装在楼梯间内 | 采用方钢40*40mm制作骨架、埃特板封堵、高3450mm*宽1200mm*厚350mm，开门高1200mm*宽700mm、采用方钢40*40mm制作门框和门的骨架，
2 | 配电柜防火封闭 | 住院部十二层中间楼梯间 | 台 | 1 | 配电柜安装在楼梯间内 | 采用方钢40*40mm制作骨架、埃特板封堵、高4750mm*宽2700mm*厚450mm，开门（双开）高2400mm*宽2300mm、采用方钢50*50mm制作门框和门的骨架，
3 | 配电柜防火封闭 | 门诊部五层楼梯间 | 台 | 1 | 配电柜安装在楼梯间内 | 采用方钢40*40mm制作骨架、埃特板封堵、高2650mm*宽1050mm*厚350mm，开门高1300mm*宽850mm、采用方钢40*40mm制作门框和门的骨架，
4 | 配电柜防火封闭 | 负一层2号消防通道 | 台 | 1 | 配电柜安装在走道 | 采用方钢40*40mm制作骨架、埃特板封堵、高1400mm*宽1050mm*厚350mm，开门高750mm*宽1050mm、采用方钢40*40mm制作门框和门的骨架，
5 | 配电柜防火封闭 | 负一层食堂走道 | 台 | 1 | 配电柜安装在走道 | 采用方钢40*40mm制作骨架、埃特板封堵、高2900mm*宽1100mm*厚350mm，开门高1450mm*宽1100mm、方钢40*40mm制作骨架，（A级、厚12mm）
七、配电柜安装在楼梯间（埃特板采用厚度8mm）
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 排烟风机配电箱防火封闭 | 负一层食堂走道 | 台 | 1 | 风机配电箱安装在食堂走道 | 采用方钢40*40mm制作骨架、埃特板封堵、高1400mm*宽700mm*厚300mm，开门高850mm*宽700mm、采用方钢40*40mm制作门框和门的骨架，
八、悬挂式干粉灭火器
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 悬挂式干粉灭火器 | 住院部电井 | 套 | 12 | 未设置 | 加装4kg悬挂式干粉灭火装置
2 | 悬挂式干粉灭火器 | 门诊部电井 | 套 | 5 | 未设置 | 加装4kg悬挂式干粉灭火装置
九、天面防排烟风机
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 排烟风管 | 住院部天面东 | 台 | 1 | 防、排烟风机进出风口安装距离不足（进出风口不应设置在同一面上、进出风口垂直安装高度不应小于6米且进风口应在出风口的下方、水平安装不应小于20米） | 在排烟风机出风口安装风管至屋面（因轴流风机直径为1.35米截面积=1.44㎡，故排烟风管截面积这里设置为1.44㎡、为矩形风管1200*1200mm、风管采用镀锌钢板制作安装、板材厚1.2mm，支架采用50*50镀锌角钢制作安装，含屋顶楼板开孔）加装风管防火软接头，附：安装图一份
十、电动自行车充电场所
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 情况说明 | 整改内容 | 备注
1 | 感烟探测器 | 室外电动自行车充电处 | 个 | 3 | 无此设施 | 加装烟感 | 因火灾自动报警系统品牌为深圳赋安感烟探测器型号：FS1017，安装产品必须要适配。
2 | 输入模块 | 室外电动自行车充电处 | 个 | 2 | 无此设施 | 加装模块
3 | DN20镀锌线管 | 室外电动自行车充电处 | 米 | 60 | 无此设施 | 加装烟感配套
4 | 信号线ZR-RVS-2*1.5 | 室外电动自行车充电处 | 米 | 65 | 无此设施
5 | 喷头(K=80,68°） | 室外电动自行车充电处 | 个 | 8 | 无此设施 | 加装喷头
6 | 消防软卷盘DN25*25米 | 室外电动自行车充电处 | 套 | 2 | 无此设施 | 加装卷盘
7 | DN65信号阀 | 室外电动自行车充电处 | 个 | 1 | 无此设施 | 加装喷头配套
8 | DN65水流指示器 | 室外电动自行车充电处 | 个 | 1 | 无此设施
9 | DN40铜闸阀 | 室外电动自行车充电处 | 个 | 1 | 无此设施
10 | DN65镀锌钢管 | 室外电动自行车充电处 | 米 | 18 | 无此设施 | 加装喷头配套、含支架制作安装、油漆、管件、辅材等、管道压力测试
11 | DN50镀锌钢管 | 室外电动自行车充电处 | 米 | 6 | 无此设施
12 | DN40镀锌钢管 | 室外电动自行车充电处 | 米 | 10 | 无此设施
13 | DN32镀锌钢管 | 室外电动自行车充电处 | 米 | 12 | 无此设施
14 | DN25镀锌钢管 | 室外电动自行车充电处 | 米 | 44 | 无此设施
附风管安装图：