阳江市妇幼保健院精密空调维保服务项目                                           文件编号：YJFY-XXK-20250802

阳江市妇幼保健院院内采购
 比价文件

项目编号：              YJFY-XXK-20250802                    

项目名称：      阳江市妇幼保健院精密空调维保服务项目          
采购人：阳江市妇幼保健院

编制时间：二0二五年八月

目  录

2

第一章  报价邀请

第二章  采购需求书
4
第三章  报价需知
9
第四章  报价文件组成及参考格式
10 





第一章 报价邀请

阳江市妇幼保健院精密空调维保服务项目采购公告


【项目编号：YJFY-XXK-20250802】

阳江市妇幼保健院拟对院内外物联网健康管理系统售后服务项目进行采购，欢迎符合资格条件的厂家（公司）按本公告的有关要求报价(项目采购需求及报价文件请点击下载)。

一、采购项目编号： YJFY-XXK-20250802

二、采购项目名称：阳江市妇幼保健院精密空调维保服务项目
三、采购项目数量及预算：

	序号
	项目内容
	数量
	预算总金额
	备注

	1
	阳江市妇幼保健院精密空调维保服务项目
	一项
	32000元
	服务期三年


1、机房精密空调品牌：铨高、型号：RDA035A，数量：1套，安装时间：2015年；

2、对机房现有精密空调故障的修复；

3、机房精密空调系统的日常维护及保养服务；

4、精密空调系统的故障应急抢修；

5、保证精密空调系统对应的工作区域24小时温湿度正常；

6、机房内若新增由服务方提供的其他空调，服务方应免费提供同等维保服务至本项目期止。
四、采购项目公示期：2025年8月15日至2025年8月21日五个工作日。
五、报价供应商资格条件：

（一）响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件。

2.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料及提供承诺函（格式自拟）。

3.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应人提供承诺函，格式自拟。
4.响应人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：
1.响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。（响应人出具声明函，格式自拟）。
3.本项目不接受联合体响应。

六、截止递交报价文件时间：即日起至2025年8月21 日17时30分止（北京时间，法定节假日除外）。供应商可通过邮寄或现场递交纸质材料，逾期恕不接受。

七、联系方式

联系人：岑工

联系电话：0662-8889588

联系地址：阳江市富康路126号十楼信息管理科

阳江市妇幼保健院

2025年8月15日

第二章  采购需求书
商务要求

一、供应商的资格要求：
（一）响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件。

2.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料及提供承诺函（格式自拟）。

3.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：响应人提供承诺函，格式自拟。
4.响应人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：
1.响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。（响应人出具声明函，格式自拟）。
3.本项目不接受联合体响应。

二、项目要求：

（一）供应商必须确保在整个项目过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果供应商已有产品或工作模式在标准和规范方面存在缺陷，供应商必须在本项目实施过程中予以改正。

（二）供应商必须在对整个项目过程进行科学、有效的项目管理，以确保项目质量和进度。

（三）供应商必须针对项目实施提供一系列实施保障，包含需求调研、客户化改造、测试、数据准备、培训考核等。

三、报价要求：
此项目报价须是完成该项目的一切费用总和，包括但不限于规划费、设计费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用，采购人不再另外支付任何费用，总报价不得高于3.2万元人民币，超出该上限的报价将作为无效投标处理。
四、服务期：36个月。（超出该服务期将作为无效投标处理）
五、服务地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。
六、合同签订：采购合同的签订时间应在成交通知发出之日起30日内。
七、付款方式：
1、甲乙双方签订合同后30个工作日内，由甲方向乙方支付合同款的40%作为第一年服务费；

2、完成第一年维护任务后30个工作日内，由甲方向乙方支付合同款的30%；

3、完成第二年维护任务后30个工作日内，由甲方向乙方支付合同款的30%。

技术要求

一、技术服务参数要求：
（一）项目内容

投标负责空调维修保养服务内容：

· 投标人负责维保服务所需的全部人员、相关维保工具、相关设备及配件。
· 投标人必须遵守招标人的安全规章制度,并按招标人要求完成月检、季检、年检等定期维护、保养工作。所有工作必须由合格的专业人员以上门服务的方式完成，并将所做工作填写维保报告，维保报告须经招标人授权人员签字确认，双方各执一份留档备查。投标人必须保证精密空调系统对应的工作区域24小时温湿度正常。

· 当招标人的空调设备出现故障时，投标人在接到招标人的报修电话时应即时响应，2小时内到达招标人设备现场，并保证一般故障在到达现场后6小时内修复，重大故障在48小时内修复。
对空调设备或部件进行下列（包括但不限于）的维保服务：
1、月度巡查

· 检查空调设备工作状态，查看历史记录

· 查看机房温湿度是否存在异常
· 检查空调设备工作时是否会产生异常响声或振动

· 检查设备易损易耗件状态，必要时做调整或者更换

· 调整空调设定状况
2、季度巡查

· 过滤器

（1）过滤网气流是否通畅：透光目测，看滤材的干净程度，对灰尘进行清除，如有外观的上的损坏，进行更换。

（2）检查过滤器开关：用物件挡住空调回风口2/3的面积，检查过滤器开关是否动作。

· 主风机

（1）检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确，用直尺检查皮带轮有无位移，偏心。

（2）检查并调整皮带松紧程度和状况，用张力计进行测量，对有明显损伤或者裂纹的皮带进行更换。

（3）检查风机轴承，运行是否平稳，无异常噪音，并且不发热，润滑是否良好。

（4）检查风机电机和风机电流，看数据是否正常。

· 压缩机

（1）检查是否有漏油及油位，如有泄漏，应找到漏点，并进行处理。若油位不够，应补充冷冻油。

（2）检查压缩机电流，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常。

（3）检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

（4）检查压缩机高低压传感器的工作参数，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常

（5）检查压缩机的吸气及排气温度，吸气过热度不能超过10 ℃，排气温度的过热度不能超过150 ℃ 。

· 风冷凝器（如适用）

（1）检查风扇绕组，测量风扇电流，看数据是否正常。

（2）检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常，运行是否平稳。

（3）检查清洁状况，如积灰明显，应安排用水冲洗冷凝器翅片。

（4）检查调整控制板及压力开关工作状态。

· 水冷冷凝器（如适用）

（1）检查铜管里是否清洁，通过在检修口的水样判断 。

（2）确认水调节阀是否性能良好，冷凝压力是否稳定及正常。

（3）检查水是否有渗漏。

· 蒸气系统加湿器

（1）检查加湿罐内是否沉积，并进行清除，如结垢严重则应安排更换。

（2）检查所有的蒸气软管的工作状态，是否通畅，老化。
（3）检查进水阀和排水阀（或者排水泵）是否工作正常，检查是否进、排水。
· 制冷循环部分

（1）检查制冷管路是否有泄漏，通过检查管路是否有油迹。
（2）通过视镜，检查系统是否有水汽，色圈的颜色是否表示正常，并判断制冷剂是否需要补充。

（3）检查吸气压力，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常。

（4）检查热气旁通。
· 电气装置

（1）所有电器外观和动作情况，所有电器外观完好，设置正确。
（2）检查和紧固所有导线连接，所有导线无发热。
（3）检查校验运行状态显示，有无报警记录及自动控制是否正常。
3、年度全面检修项目

· 检查机房环境
（1）检查并校正房间温湿度偏差。

（2）检查并调整房间温湿度波动。

（3）检查并调整房间温湿度区域差异。

· 检修电气控制系统

（1）检查控制电路熔丝（或空气开关）。

（2）检查控制电源变压器外观，校验输出电压。 

（3）紧固全部电气连接。

（4）校验电脑板控制信号，紧固板上插接口。
· 检修制冷系统

（1）用氮气做制冷系统压力试验，查漏并做处理。

（2）检查压缩机用熔丝（或空气开关）、接触器，校验绕组阻值。

（3）检查电磁阀，调速器和温度控制器。

（4）校验冷凝器风扇电机绕组阻值，检查电机轴承。
· 检修加湿系统
（1）检查加湿系统熔丝（或空气开关）、接触器。

（2）检查上水电磁阀，过温保护。

（3）清理加湿水盘和机内给/排水管路。

在上述检修过程中，若发现问题或者隐患做及时处理，对已损坏的器件予以更换。
第三章  报价须知

一、报价文件的编制

1． 报价文件组成

详见第四章“ 报价文件组成及参考格式”。

2．报价文件的编写
2.1. 报价文件的报价为单价报价，报价产品只允许有一个报价； 
2.2  报价人要按对报价文件资料编写顺序页码。 

二、报价文件的递交

1. 报价文件的密封和标记

1.1报价人要将报价文件用信封密封，并在封口处加盖公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

2．对报价文件投递的要求

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

采购项目名称： 

项目编号：
第四章  报价文件组成及参考格式

报价文件组成
报价文件纸质版一式 叁 份（其中正本 壹 份，副本 贰 份），电子版 壹 份。响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。必须按照以下所列顺序装订成册，主要内容包括但不限于以下内容：

报价人全称：
项目名称： 

项目编号：
（一）、商务部分（供应商资格要求的证明文件）

1.营业执照

2.依法缴纳税收的良好记录
3.法人授权书原件、联系人身份证复印件。

4.履行合同所必需的专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料及提供承诺函（格式自拟）。
5.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

6.无围标、串标行为承诺函（格式自拟）
（二）、技术参数、售后服务部分
1、免费售后服务承诺时间及措施（附具体的售后服务方案）

2、技术参数（型号、规格）实质性响应一览表。

	序号
	采购需求书中

的技术参数
	报价产品的实际技术参数

	是否偏离
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。
（3） 、报价一览表

	报价项目内容
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	交货期限
	质保期

	
	
	
	
	
	

	大写：人民币                      元（小写：¥              ）。


报价单位（公章）：

法人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：              

联系电话：

日期：   年  月   日
PAGE  
15

