阳江市妇幼保健院比价项目

（服务类）

比价文件

项目名称：阳江市妇幼保健院电梯维修和保养技术服务项目（二次）

项目编号：YJFY-SBK-2025-02

阳江市妇幼保健院

2026年1月4日

目录

第一章 比价邀请公告	2

第二章 采购需求书	4

第三章 响应须知	14

第四章 评审办法	16

第五章 合同条款及格式	19

第六章 响应文件格式	24

第一章 比价邀请公告

阳江市妇幼保健院对电梯维修和保养技术服务采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目名称：电梯维修和保养技术服务采购项目（二次）

二、项目编号：YJFY-SBK-2025-02

三、预算金额：46800元

四、项目内容及需求：详见比价文件。

五、供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

（3）供应商在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。

（4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动：提供承诺函，格式自拟。

2.供应商在报价过程中如发生弄虚作假或者围标、串标等违法行为，其所产生的一切后果自负，与采购人无关。提供承诺函，格式自拟。

3.须具有有效的营业执照（含承接电梯安装工程能力、特殊设备电梯的安装、改造、维修、保养），并具备完成本项目的相关资质及完善的售后服务体系。

六、获取比价文件

时间：2026年1月5日至2026年1月9日，每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：阳江市富康路126号门诊楼3楼总务科

获取方式：本院官方网站下载

七、提交响应文件截止时间、地点：

提交响应文件截止时间：2026年1月9日，上午8:00至12:00，下午14:30至17:30；逾期恕不接受。

八、联系方式：

联系人：谢工

联系方式：0662-8838060

联系地址：阳江市富康路126号门诊楼3楼设备科

阳江市妇幼保健院

2026年1月4日

第二章 采购需求书

商务要求

一、供应商资格要求：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

（3）供应商在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。

（4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动：提供承诺函，格式自拟。

2.供应商在报价过程中如发生弄虚作假或者围标、串标等违法行为，其所产生的一切后果自负，与采购人无关。提供承诺函，格式自拟。

3.须具有有效的营业执照（含承接电梯安装工程能力、特殊设备电梯的安装、改造、维修、保养），并具备完成本项目的相关资质及完善的售后服务体系。

- 二、报价要求：本次采购维保服务的电梯共13台，电梯所在地点及具体品牌型号见附表

| 品牌型号 | 设备数量（台） | 载重 （千克） | 速度 (m/s) | 层/站 | 设备类型 | 电梯启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病床电梯/TB1600/1.75 | 5 | 1600 | 1.75 | 12 | 乘客电梯 | 2017.5.9 |
| 无机房客梯/TK1600/1.0 | 2 | 1600 | 1 | 5 | 乘客电梯 | 2017.5.9 |
| 自动扶梯/TF1000/0.5 | 6 | 1000 | 0.5 |  | 自动扶梯 | 2017.5.9 |

- 三、服务期：1年。

- 四、服务地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 五、付款方式：合同签订后15个工作日内，甲方支付合同金额的50%；合同服务期限截止之日起，甲方在收齐乙方维护过程文件、自检报告及正式发票后15个工作日内向乙方支付剩余的50%合同金额。

- 技术要求

- 服务内容：

- 1.供应商要协助院方管理“同管控”、“同排查”、“同调度”相关工作。

- 2.供应商服务时应严格遵守采购人有关的规章制度。

- 3.服务供应商每月定期（2次）派专业技术维保人员，对维保电梯设备进行常规检查和例行保养，按《电梯维保项目》的标准，对其进行调整、检查、润滑、清洁保养，保持其正常运行。

- 4.周期性检查手游安全装置，并作安全测试。必要时更换安全装置以保持足够安全。

- 5.服务供应商提供24小时急修服务。维保电梯-旦出现故障，服务供应商接到采购人通知后三十分钟之内到达现场进行维 修并及时排除故障。

- 6.按国家标准系统地检查设备、调整润滑各部件，并根据设备使用状态，维修和保养.非免费的零配件由采购人与服务供应商协商购买。

- 7.服务供应商对其维护保养的电梯的安全性能负责，按照维护保养合同、《广东省电梯使用安全条例》以及相关的法律法规、安全技术规范和标准的规定对电梯进行维护保养，确保维护保养质量，依据法律法规和采购人委托事项履行安全管理义务，并承担相应的责任。

- 8.根据质量技术监督局要求，对每台电梯进行定期维护、保养，并且按照《电梯日常维护保养记录》要求填写记录，为每台电梯建档。

- 9.投标人拟定执行本项目且具有三年以上（含三年）电梯维修维保经验的维保人员不少于2人，指定本项目负责人和维保人员，提供公司服务热线电话及项目负责人电话，提供 24 小时维保服务。

- 10.提供24 小时召修和应急服务，发生电梯困人故障和其他故障召修时，要求 30分钟内维保人员到达现场处理，确保电梯的应急服务及安全。一般故障处理（包括更换易损零部件）停梯时间不超过半小时；需更换电子板等电器元件的故障处理停梯时间不超过1小时；属中修范畴的故障处理停梯时间不超过4小时；属大修范畴的故障处理停梯时间不超过8小时。如所需更换的电梯零部件因原厂家订货时间超过24小时，服务供应商应与采购人协商处理，应急解决电梯故障，确保电梯正常运行。

- 11.服务供应商须确保电梯 24 小时应急响应，按中国电梯安全标准及电梯生产厂家的工艺和规范，对设备、机房、隔音层、门槛、分割横梁、井道、井道底坑进行常规检查、润滑、清洁、调校、测试、防锈、防腐蚀保养处理等工作，并根据设备状态要求修理或更换零部件， 以确保电梯正常、安全、有效地运行。

- 12.服务期内，服务供应商按质量技术监督局《特种设备安全监察条例》要求和《电梯日常维护保养记录》（不少于所列项目）规定进行维护保养，以及双方约定的保养项目、时间进行工作。每次保养工作完毕，双方应在《电梯日常维护保养记录》上签名确认。

- 13.在服务期内，需提供全方位的维修及保养服务。

- 14.在服务期内，采购人有重大活动或特殊情况，如遇庆典、报告会、重要会议、上级检查等重大活动，服务供应商应按采购人要求派遣专业维修人员到达现场，免费提供全程监护服务，确保电梯的正常运行。

- 15.每年对负责保养的电梯进行一次全面检修并提交使用状况检查报告，以确保电梯安全运行及符合技术监督局的检查要求。

- 16.在电梯维修、保养工作期间，服务供应商必须放置醒目的围蔽标牌提示或张贴温馨提示告知。

- 17.服务期内，服务供应商保证采购人电梯的正常运行。因服务供应商违反操作规程而造成电梯损坏，其维修费由服务供应商全额承担。因服务供应商保养不善而引起的事故责任和造成采购人的直接经济损失，由服务供应商承担全部责任。

- 18.服务期内，电梯出现紧急状况或采购人提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，服务供应商必须立即作出响应和采取相应措施，确保电梯的正常运行。必要时，服务供应商应无条件提供安全的配件替代品以保证电梯的正常运行。

- 19.在服务期内采购人有权要求服务供应商对采购人新增电梯提供维修、维护及保养服务，其服务要求及费用按本合同的每台电梯平均单价计算。

- 20.服务供应商发现轿厢内部和顶部出现污损要及时清理，需定期清理井底，如电梯井底受水淹时应及时清除积水，必要时采购人给予配合。

- 21.自觉接受采购人的监督与管理，配合采购人对电梯的日常检查和考评，对存在的问题需按电梯管理规范和采购人的要求进行整改，不得以任何理由拒绝或拖延，确保电梯正常安全运行。

- 22.按要求定期对电梯申报检测，办理年审，并确保电梯年检通过。

- 23.在服务期内,服务供应商须承担因维保不到位原因造成的安全责任和造成的经济损失。

- 24.服务供应商不能将承保的电梯对外转包，并按国家规定的电梯维修保养规程进行保养工作。完成以下所列的附表 1、2、3、4 的半月、季度、半年、年保养项目，并做好巡查记录。实施日常维护后的电梯应符合《电梯规范》等技术要求。维护后的电梯应符合《电梯规范》之相关规定。

- 25.服务供应商要承诺本附表1-4的保养工作要求和附表5的免费类配件更换。

二、服务要求：

附表1：半月保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 干净 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 其他项目 |  |

附表2：季度保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 其他项目 |  |

附表3：半年度保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 其他项目 |  |

附表4：年度保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单 位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验 | 工作正常 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

附表5：免费类配件明细

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 梯级轴套 |
| 2 | 导向块(滑块) |
| 3 | 印板插头 |
| 4 | 辅助触点 |
| 5 | 梯级滚轮 |
| 6 | 滚轮组件 |
| 7 | 梳齿板 |
| 8 | 梳齿带嵌条左 |
| 9 | 梳齿带嵌条右 |
| 10 | 辅助触头 |
| 11 | 微型继电器 24V |
| 12 | 空气开关 |
| 13 | 微型继电器 110V |
| 14 | 自复位限位开关，右型 |
| 15 | 接触器附件 |
| 16 | 夹紧条 |
| 17 | 压带轮 |
| 18 | 接触器 12A 110V 50HZ |
| 19 | 内面盖板 开停止开关孔 |
| 20 | 内面盖板(右) |
| 21 | 照明灯泡 |
| 22 | 清洁用棉布 |
| 23 | 红色急停按钮 |
| 24 | 蜂鸣器 |
| 25 | 油盅 |
| 26 | 门导轨润滑油 |
| 27 | 门滑块 |
| 28 | 厅门三角锁芯 |
| 29 | 厅偏心轮 |
| 30 | 应急灯 |
| 31 | 层门附锁 |
| 32 | 电梯基锁 |
| 33 | 保险丝 |
| 34 | 限速器开关 |
| 35 | 检修行灯 |
| 36 | 控制柜照明 |
| 37 | 安全钳开关 |
| 38 | 微动开关 |
| 39 | 检修平台开关 |
| 40 | 缓冲器开关 |
| 41 | 轨道润滑油 |
| 42 | 轿厢LED灯管 |
| 43 | 缓冲器液压油 |

第三章 响应须知

一、供应商须知

1.适用范围

本比价文件仅适用于本次比价所叙述的服务类项目比价。

2.有关定义

2.1“比价人”指阳江市妇幼保健院。

2.2“供应商”指向比价人提交响应文件的供应商。

2.3“成交供应商”、“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人，向比价人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“比价文件”指由比价人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.5“响应文件”指供应商根据本比价文件向比价人提交的全部文件。

二、响应文件编制

1.供应商和比价人就比价交换的文件和来往信件，应以中文书写，以中文以外的文字表述的响应文件，评审小组有权拒绝其响应。

2.供应商应根据比价文件的规定和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

3.供应商应按比价文件中提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由供应商自行承担。

三、响应文件递交

1.所有响应文件应于第一章《比价邀请公告》中规定的截止时点前，由供应商密封后递交到指定地点。

3.响应文件必须有目录及页码，目录与页码内容必须相对应。所有响应文件正副本内容必须清晰可见。

4.响应文件一式 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

5.响应文件的密封和标记

5.1供应商须将响应文件密封包装。

5.2如果未按要求密封和标记，响应文件将被拒收，比价人对误投或提前启封概不负责。

5.3响应文件包装封面应注明项目名称、项目编号和“在（比价文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商公章。

文件袋封面标贴格式

阳江市妇幼保健院比价项目 响应文件 项目名称：XXX服务采购项目 项目编号：XXX 供应商名称（加盖公章）： “在（比价文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”

四、成交

1.比价人应当自成交人确定之后，在本院官网发布成交结果。

五、签订合同

1.成交供应商应在成交通知发出之日起 30 日内完成比价合同的签订。由于成交供应商的原因逾期未与比价人签订比价合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

2.比价人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比价文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

3.成交供应商拒绝在规定时限内签订比价合同，或因其他原因无法签订和履行比价合同的，比价人可重新开展比价活动。

4.前款拒绝或无法签订比价合同的供应商，不得参加对该项目重新开展的比价活 动，并对其不良行为予以记录。

第四章 评审办法

一、评审要求

1.评审方法

1.1最低评标价法

①最低评标价法，是指响应文件满足比价文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。采用最低评标价法评审时，除了算术修正外，不能对供应商的磋商价格进行任何调整。

②成交候选人产生办法：响应文件满足比价文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。响应报价相同的，应再进行一轮报价。

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以比价文件和响应文件为评审的基本依据，并按照比价文件规定的评审方法和评审标准进行。

2.2具体评审事项由评审小组负责，并按比价文件的规定办法进行评审。

2.3合格供应商不足三家，不得评审。

3.评审委员会

3.1评审小组人数应当为3人及以上单数，由医院根据内部制度产生。

3.2评审应遵守下列评标纪律：

（1）评审情况不得私自外泄。

（2）要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照比价文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评审小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

（6）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

二、评标程序

1．资格性符合性审查

评审小组根据《资格性符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了比价文件的要求，只要不满足《资格性符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，评审小组按少数服从多数原则表决决定。

评审小组对各响应供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由评审小组将集体意见及时告知报价当事人。

资格性符合性审查表

| 评审内容 |  | 供应商 | 供应商 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |  |  |  |
|  | 2.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。 |  |  |  |
|  | 3.供应商在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。 |  |  |  |
|  | 4.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。提供查询结果截图。 |  |  |  |
|  | 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动：提供承诺函，格式自拟。 |  |  |  |
|  | 6.供应商在报价过程中如发生弄虚作假或者围标、串标等违法行为，其所产生的一切后果自负，与采购人无关。提供承诺函，格式自拟。 |  |  |  |
| 符合性审查 | 1.响应文件按照比价文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.按照比价文件规定提供有效的法定代表人证明书及法定代表人授权书（若法定代表人作为投标代表参加响应，则不需提供法定代表人授权书）； |  |  |  |
|  | 3.响应报价不超过比价文件上规定的预算金额或最高限价。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

（1）供应商分栏中填写“√”表示该项符合比价文件要求，“×”表示该项不符合比价文件要求；

（2）有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

三、详细评审方法

1.详细评审

| 评审内容 | 供应商 | 供应商 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 |  |  |  |
| 排序 |  |  |  |

备注：

（1）供应商分栏中填写报价并排序。

四、汇总排序

1.最低评标价法，是指响应文件满足比价文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

2.响应文件满足比价文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

第五章 合同条款及格式

阳江市妇幼保健比价项目

合 同 书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订日期：2025年  月   日

注：本合同为参考文本，甲乙双方可根据项目的具体情况进行完善

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　  　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　  　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、本项目比价文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．　　　　　　　　　　　。

2．

三、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间1年自签订合同之日起计算。

四、付款方式

合同签订后15个工作日内，甲方支付合同金额的50%；合同服务期限截止之日起，甲方在收齐乙方维护过程文件、自检报告及正式发票后15个工作日内向乙方支付剩余的50%合同金额。

五、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

六、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式 两 份，甲乙双方各执 一 份，

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日        签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行账号：

开户行：

第六章 响应文件格式

阳江市妇幼保健院院内部比价项目

响应文件

（□正本文件/□副本文件）

项目名称：XXX服务采购项目

项目编号：XXX

供应商名称（加盖公章）：

日      期：     年     月     日

注：此为响应文件封面（首页）格式，请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件。

## 一、响应承诺函

阳江市妇幼保健院：

根据贵方                  项目的比价公告（项目编号：        ），现正式授权（姓名）代表我单位                   （供应商名称）为本项目提交响应文件，我公司在此声明同意如下：

1．我方将按照所附报价一览表中的价格提供和交付本项目比价文件要求的服务。

2．我方将按本项目比价文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细研究了比价文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此比价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意比价文件的相关条款并承诺参与响应后不再对比价文件的任何条款提出质疑或异议。

4.我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

5.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我方未被列入法院失信被执行人名单中。

7.我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审小组会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

9．本项目联系方式：

地  址 ：                     邮  编 ：

电  话 ：                     电子邮件：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：  年  月  日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

## 二、法定代表人证明书

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：      年龄：        身份证号码：

注册号码：                           企业类型：

经营范围：

供应商名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人身份证（反面）复印件

法定代表人身份证（正面）复印件

## 三、法定代表人授权书

致：阳江市妇幼保健院

本授权书声明：       是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任       职务，有效证件号码：              。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“XXX服务采购项目”[项目编号为XXX]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

授权代表身份证（正面）复印件

授权代表身份证（反面）复印件

## 四、供应商资格要求的证明文件

1、营业执照

2、依法缴纳税收的证明

3、依法缴纳社会保障资金的证明材料

4、财务状况证明

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

6、参加本次比价活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

8、未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间。（提供自比价公告发布之日起至提交响应文件截止日前的网页查询结果截图）

9、特定资格要求：提供相关证书。

## 五、商务条款响应表

| 序号 | 比价文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应仔细阅读比价文件“供应商须知 ”、“比价需求 ”和“合同 ”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称：                               （盖章）

日       期：  年  月   日
六、技术条款响应表

| 序号 | 比价文件技术要求 | 响应文件的技术条款 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：

1.响应供应商应对采购文件“技术要求”的内容逐条响应。

2.如有要求提供证明文件，请附相关证明文件，并注明在响应文件第几页。

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日

## 七、报价一览表

项目名称：XXX服务采购项目

项目编号：XXX

| 序号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.报价总价是所有需比价人支付给供应商的所有含税费用。

2.报价总价是成交后完成采购需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3.报价总价不得超出预算金额，否则将作无效报价处理。

供应商名称（加盖公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：  年  月  日

## 八、其它重要事项说明及承诺（如有）

供应商名称（加盖公章）：

日期：  年  月  日