阳江市妇幼保健院消防系统维护保养需求

- 一、项目基本概况

- （一）医院位于阳江市江城区富康路南侧、新华路西侧，一期共有单体建筑 2 栋，分别为住院、门诊楼，地上 11 层，地下 1 层，地上建筑高 44.55m，地下室层高 4.5m，占地面积 6213.47 ㎡，地上建筑面积 34767.86 ㎡，地下建筑面积 6874.77 ㎡，总建筑面积 41642.63 ㎡，框架结构，耐火等级为一级。 住院、门诊楼地上部分设有住院大楼（主楼，11 层）和门诊楼（裙房，4 层），属一类高层公共建筑，裙房与主楼之间设有防火分隔。二期用地面积约13353 ㎡，建筑总面积约25493.07㎡。

- （二）一期住院门诊楼，建筑面积 41642.63 ㎡

- （三）一期人防工程，建筑面积5540㎡。

- （四）二期科教楼，建筑面积3467.88㎡。

- （五）托育综合服务中心，建筑面积2766.58㎡。(需出具独立的建筑消防设施维保报告）

- （六）二期人防工程，建筑面积3998.34㎡。

- （七）总建筑面积57415.43㎡。

- （八）阳江市妇幼保健院消防系统维护保养具体包括：消防供水设施、室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统（含大空间智能型主动喷水灭火系统）、消防供配电系统、火灾自动报警系统（含电气火灾监控系统、城市远程监控系统）、机械加压送风防烟设施、机械排烟设施、防火分隔设施、 七氟丙烷气体灭火系统、燃气控制报警系统、应急照明灯具和灯光疏散指示标志、灭火器、防烟面罩等。

- 二、维护保养前的检测评估工作

- 为更好的做好维护保养工作，在维保前先对项目范围内进行一次整体的消防设施检测评估工作。依据《建筑防火通用规范》、《消防设施通用规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑消防设施检测技术规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑防烟排烟系统技术标准》等现行国家相关消防规范要求严格对以下内容（包括但不限于）进行检测评估。

- （一）消防供配电设施

消防供配电设施的检测内容应包括消防配电、自备发电机组的发电机和储油设施、主备电切换功能。

- （二）火灾自动报警系统

- 火灾自动报警系统的检测内容应包括火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘、消防联动控制设备、消防控制室图形显示设备、气体灭火系统、电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备、城市远程监控设备、火灾警报装置和消防专用电话及系统功能。

- （三）消防应急广播系统

- 消防应急广播系统的检测内容应包括消防应急广播主机、功放机、分配盘、输出模块、音频线路、扬声器。

- （四）消防应急照明和疏散指示系统

- 消防应急照明和疏散指示系统的检测内容应包括灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱及系统功能。

- （五）消防给水设施

- 消防给水设施的检测内容应包括消防水池、消防水箱、消防水泵、稳压泵、气压水罐、水泵控制柜和水泵接合器以及主要阀门。

- （六）灭火设施

灭火设施的检测内容应包括消火栓系统、消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统、自动喷水灭火系统和七氟丙烷气体灭火系统等。各灭火设施的检测应包括以下内容：

1.消火栓系统的检测内容包括室内消火栓、消火栓按钮、室外消火栓及系统功能；

2.消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统的检测内容包括控制装置、电（手）动阀门、启泵功能和系统功能；

3.自动喷水灭火系统的检测内容包括报警阀组、水流指示器、压力开关、喷头、末端试水装置和系统功能；

4.气体灭火系统的检测内容包括灭火剂和驱动气体的储存装置、喷嘴、气体灭火控制器和系统功能。

（七）防烟排烟系统

1.机械加压送风系统的检测内容应包括送风机、送风阀（口）、可开启外窗、控制柜和系统功能。

2.排烟系统的检测内容应包括排烟风机、补风机、排烟阀（口）、排烟防火阀、自然排烟窗（口）、挡烟垂壁、控制柜和系统功能。

（八）其他建筑消防设施

- 其他建筑消防设施的检测内容，应包括防火门、防火卷帘、电动防火阀、灭火器、防烟面罩、消防电梯和消防救援窗口等。

- 三、消防设施维护保养方案

- （一）维保目的及范围

- 1.目的：为能对本项目的各类消防设施进行有效的维护及保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时立即发挥其作用，将人员及财产损失降至最低。

- 2.范围：适用于本项目范围内所有消防设施设备。

- （二）维保参考规范

- 《建筑防火通用规范》、《消防设施通用规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑消防设施检测技术规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑防烟排烟系统技术标准》等现行国家相关消防规范。

- （三）维保内容

- 1.火灾自动报警系统维保检测方案

（1）消防控制中心巡查（每月1次，含报警控制器、联动柜、消防广播主机等）。

（2）消防配电房巡查（每月1次）。

（3）检测火灾报警控制器的自检、消音、复位、火灾优先、打印机打印、液晶显示器的显示功能及故障排除（每月1次）。

（4）检测消防供配电主、备电切换功能及故障排除（每月1次）。

（5）检测联动控制设备联动状态和信号反馈功能及故障排除（每月1次）。

（6）检测火灾报警探测器、手动报警按钮报警功能及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（7）检测监视、控制模块报警功能、报警位置及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（8）检测火灾自动报警系统联动功能及故障排除（每月1次）。

（9）检测消防应急广播系统扬声器音量、音质及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（10）检测消防专用电话通话质量及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（11）检测消防电梯按钮迫降功能及故障排除（每月1次）。

（12）检测消防电梯联动迫降功能及故障排除（每季度1次）。

（13）检测消防供配电联动检查及故障排除（每季度1次）。

（14）检测自动消防控制系统整体联动控制功能（每年1次，应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检测）。

2.消火栓系统维保检测方案

（1）消防水泵房及消防水池巡查（每月1次）。

（2）消火栓灭火系统巡查（每周1次，包括外围设备、管网及最不利点压力值）。

（3）检测水泵控制柜电源指示、手、自动功能及故障排除（每月1次）。

（4）检测消防水泵启泵和主、备泵切换功能及故障排除（每月1次）。

（5）检测稳压泵、气压水罐、启泵、停泵时的压力、运行情况及故障排除（每月1次）。

（6）检测消火栓按钮启泵信号及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（7）检测消防水池储水量及故障排除（每月1次）。

（8）检测屋顶试验栓出水及静压及故障排除（每月1次）。

（9）检测消防栓箱配件完好、水压力值及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（10）检测室内外消火栓出水及静压及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（11）检测水泵接合器开、闭状态及故障排除（每月1次）。

（12）检测阀门启、闭状态及故障排除（每季度1次）。

（13）检测管道、支架牢固状态及故障排（每季度1次）。

（14）检测消防供水联动功能及故障排除（每季度1次）。

（15）检测消火栓灭火系统联动功能及故障排除（每季度1次）。

（16）水泵控制柜保养（每季度1次）。

（17）消防水泵保养（每季度1次）。

（18）稳（增）压泵及气压水罐保养（每季度1次）。

（19）管网保养（每半年1次）。

（20）阀门保养（每半年1次）。

（21）消火栓箱保养（每季度1次）。

（22）启泵按钮保养（每季度1次）。

（23）室外消火栓保养（每半年1次）。

3.自动喷水灭火系统维保检测方案

（1）消防水泵房及消防水池巡查（每月1次）。

（2）湿式报警阀组巡查（每月1次）。

（3）自动喷水灭火系统巡查（每月1次）。

（4）检测水泵控制柜电源指示、手、自动功能及故障排除（每月1次）。

（5）检测消防水泵启泵和主、备泵切换功能及故障排除（每月1次）。

（6）检测稳压泵、气压水罐、启泵、停泵时的压力、运行情况及故障排除（每月1次）。

（7）检测水泵接合器开、闭状态及故障排除（每月1次）。

（8）检测湿式报警阀组放水阀放水及压力开关动作信号及故障排除（每月1次）。

（9）检测喷淋头状态及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（10）检测核对水流指示器反馈信号及故障排除（每月1次）。

（11）检测末端试水装置末端放水及压力开关动作信号及故障排除（每月1次，每次检查总数量的25%且每年每个至少测试一次）。

（12）检测信号阀启、闭状态信号反馈功能及故障排除（每月1次）。

（13）检测闸阀启、闭状态及故障排除（每季度1次）。

（14）检测管道、支架牢固状态及故障排（每季度1次）。

（15）检测自动喷水灭火系统联动检查及故障排除（每季度1次）。

（16）水泵控制柜保养（每季度1次）。

（17）消防水泵保养（每季度1次）。

（18）湿式报警阀保养（每半年1次）。

（19）信号闸阀、闸阀保养（每半年1次）。

（20）水流指示器保养（每半年1次）。

（21）喷淋头保养（每半年1次）。

（22）室内外管道刷油保养（每半年1次）。

4.气体灭火系统维保检测方案

（1）气体灭火系统巡查（每周1次）。

（2）检测气体灭火控制箱电源指示、手动、自动控制功能及故障排除（每月1次）。

（3）检测探测器、紧急按钮报警功能及故障排除（每月1次）。

（4）检测动作报警信号反馈及故障排除（每月1次）。

（5）检测气体贮存器的贮存压力及故障排除（每月1次）。

（6）检测气体灭火系统联动检查及故障排除（每季度1次）。

（7）对气体灭火剂贮存容器、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件、设备保养（每季度1次）。

5.送风、排烟系统维保检测方案

（1）消防风机房巡查（每月1次）。

（2）防烟排烟系统巡查（每月1次）。

（3）检测消防风机控制柜电源指示、手、自动运行功能及故障排除（每月1次）。

（4）检测电动防火阀，手、自动功能及信号反馈及故障排除（每季度1次）。

（5）检测送、排烟阀，手、自动功能及信号反馈及故障排除（每季度1次）。

（6）检测核对送风口风速及故障排除（每季度1次，每次检查总数量的15%）。

（7）检测联动启动机械排烟风机及故障排除（每季度1次）。

（8）检测联动启动机械加压送风机及故障排除（每季度1次）。

（9）机械加压送风机保养（每季度1次）。

（10）机械排烟风机保养（每季度1次）。

（11）排烟阀、防火阀、排烟防火阀保养（每季度1次）。

6.防火门维保检测方案

（1）防火门巡查（每月1次）。

（2）检测手动开启防火门，检查防火门开关功能及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（3）检测查防火门周围是否有障碍物及开启方向（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（4）防火门保养（每半年1次）。

7.防火卷帘系统维保检测方案

（1）防火卷帘系统巡查（每月1次）。

（2）检测防火卷帘上升、下降、停止功能及故障排除（每季度1次）。

（3）检测防火卷帘动作信号反馈及故障排除（每季度1次）。

（4）检测防火卷帘手动、机械应急和自动控制功能及故障排除（每季度1次）。

（5）检测防火卷帘联动检查及故障排除（每季度1次）。

（6）防火卷帘保养（每半年1次）。

8.消防应急照明和疏散指示系统维保检测方案

（1）应急照明和疏散指示标志巡查（每周1次）。

（2）检测应急照明切断正常供电电源后，测量蓄电池供点状态下照度和供电时间及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（3）检测疏散指示标志切断正常供电电源后，测量蓄电池供电状态下照度及供电时间及故障排除（每月1次，每次检查总数量的15%且每年每个至少测试一次）。

（4）应急照明和疏散指示标志保养（每半年1次）。

9.灭火器材巡查、检查、测试、保养要求

（1）灭火器巡查（每月1次）。

（2）检查干粉、水基型灭火器压力（每月1次）。

（3）检查灭火器外观与有效期限并对灭火器箱张贴封条（每月1次）。

（4）检查二氧化碳灭火器重量（每季度1次）。

（5）检查灭火器位置是否按管理单位最新规划位置进行摆放，不得随意挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热（每月1次）。

（6）检查铅封及插销是否均完好无损，未曾动用，必要时，进行喷射试验（每月1次）。

四、其他要求

- （一）进场前应与甲方、原维保单位对项目范围内消防设施运行情况进行技术交接。

- （二）维保单位应保证项目范围内所有消防设施系统正常工作。

（三）维保单位应具有消防设施维护保养所必需的设备和专业技术力量。项目负责人及技术负责人应具有一级注册消防工程师执业资格并具备相关工作经验，维护保养操作的人员应具有四级/中级消防设施操作员（检测维保方向）或四级/中级建（构）筑物消防员以上证书。

（四）设备发生故障，维保单位接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（五）如有紧急或重要任务，当甲方提出需求后，维保单位应当紧密配合，按时按要求完成维护服务工作。

（六）提供详细的月检、季检及年度试验记录，并出具建筑消防设施维保报告。

阳江市妇幼保健院

2026年4月8日